МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проверке состояния защитных сооружений гражданской обороны

1. Периодичность проверок состояния защитных сооружений гражданской обороны

Состояние защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации.

Ежегодные и специальные осмотры производятся в порядке, установленном руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

Специальные осмотры проводятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней и наводнений.

При осмотрах ЗС ГО должны проверяться:

общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

наличие и состояние средств пожаротушения;

наличие технической и эксплуатационной документации.

Комплексная проверка ЗС ГО проводится один раз в три года, для чего Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации составляют перспективные планы проведения комплексных проверок.

При этом проверяется:

герметичность убежища;

работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом;

эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции;

наличие технической и эксплуатационной документации.

Для проведения комплексных проверок ЗС ГО рекомендуется привлекать организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.

Руководители (НГО) организаций и Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации планируют и осуществляют периодические проверки состояния ЗС ГО.

В состав комиссий по проверке состояния ЗС ГО должны включаться: представители Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, подготовленные инженерно-технические работники и специалисты объектов экономики и служб, представители территориальных комитетов по управлению государственным имуществом.

Председателями комиссий могут быть: объектовой – заместитель руководителя объекта, главный инженер, главный энергетик; районной – заместитель главы администрации района; городской (областной) – заместитель руководителя городской (областной) администрации.

Результаты проверки состояния ЗС ГО оформляются актом, форма которого приведена в приложении. При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов. Кроме того, недостатки, выявленные в ходе осмотров и проверок, предложения по их устранению отражаются в журнале проверки состояния убежища (ПРУ).

С результатами проверок должны быть ознакомлены руководители организаций, эксплуатирующих ЗС ГО, с целью принятия мер по устранению недостатков и улучшению их содержания и использования.

На основании акта и ведомости дефектов составляются годовые планы планово-предупредительных ремонтов технических средств и строительных конструкций.

2. Проверка состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях ЗС ГО.

У отдельно стоящих ЗС ГО проверяется состояние обвалования (дернового покрова); у встроенных – отмостка и прилегающая территория.

Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания осуществляется внешним осмотром и практическим испытанием в действии.

Состояние полотен защитных устройств и их навесов проверяется закрытием на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым усилием. Двери и ставни должны закрываться усилием одного человека.

Устройство в ограждающих конструкциях отверстий и проемов, не предусмотренных проектом, является грубым нарушением защитных свойств сооружений.

Окончательные выводы о состоянии ограждающих конструкций и защитных устройств делаются по результатам проверки сооружения на герметичность.

3. Проверка состояния системы фильтро-вентиляции и герметичности защитного сооружения

Состояние системы фильтро-вентиляции проверяется путем внешнего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов избыточного давления, противовзрывных устройств, регенеративных установок, воздухозаборов, измерительных приборов), а правильность их установки – в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по их эксплуатации.

Проверка работоспособности промышленных вентиляторов производится запуском электродвигателей, а электроручных – также и с помощью ручного привода. В системах, оборудованных расходомерами, проверяется их исправность.

Не допускаются к установке и эксплуатации ФП и регенеративные патроны с вмятинами и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными надписями. ФП монтируются на подставках.

Предфильтры пакетные ПФП-1000 устанавливают по стрелкам направления движения воздуха. Фланцевое соединение фильтра с воздуховодом должно быть герметичным.

Фильтры ФГ-70 монтируются в комплекте с электрокалориферами. Воздуховоды от фильтров ФГ-70, установок “Устройство-300” и РУ-150/6 должны иметь теплоизоляцию.

Клапаны избыточного давления устанавливаются строго вертикально, тарель клапана должна быть прижата к корпусу, рычаг должен легко вращаться на оси.

Исправность клапана в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания его со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарели к седлу свет не виден. Клапан проверяется на легкость закрывания и открывания.

Для проверки исправности герметического клапана необходимо в воздуховоде перед закрытым клапаном, по ходу движения воздуха, просверлить отверстие диаметром 6-8 мм, закрыть все, кроме одного (ближайшего к клапану), приточные отверстия и включить в работу систему вентиляции. Затем в просверленное отверстие впрыснуть пульверизатором 50-75 г нашатырного спирта. Отсутствие запаха аммиака в ближайшем приточном отверстии (за клапаном) подтверждает герметичность клапана. После проведения испытания отверстие заделывается.

Штурвалы и рукоятки гермоклапанов должны быть обращены в сторону, удобную для вращения.

Все герметические клапаны, вентиляторы и пускатели к ним должны быть промаркированы, а на воздуховодах обозначено направление движения воздуха.

Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха и производится в следующей последовательности:

закрываются все входные ворота, двери, ставни, люки, стопорятся клапаны избыточного давления, закрываются гермоклапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем, сифоны заполняются водой;

включается в работу приточная система вентиляции, отрегулированная на заданную проектом производительность, и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

измеряется подпор воздуха в убежище тягонапоромером или другим пригодным для этих целей прибором. Во всех случаях замеренное значение подпора должно быть не менее значения, указанного в графике, или величины подпора, определяемой по формулам;

определяются (при необходимости) места утечек воздуха по отклонению  пламени свечи или с помощью мыльной пленки.

Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы герметических устройств (дверей, люков, клапанов и пр.), примыкания коробок дверей и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов коммуникаций, места установки других закладных деталей, стыки сборных железобетонных элементов и другие. Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится повторная проверка убежища на герметичность. Без доведения до требуемой герметичности убежище в эксплуатацию не принимается.

Кроме проверки на герметичность должно быть проведено испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха.

Для проверки подпора в режиме фильтровентиляции включается система приточной вентиляции в этом режиме и система вытяжной вентиляции, при этом соответствующие герметические клапаны должны быть открыты, а клапаны перетекания – свободны. Величина подпора воздуха в убежище должна составлять не менее 50 Па (5 мм вод. Ст.).

Проверка подпора в режиме регенерации внутреннего воздуха осуществляется включением системы поддержания подпора (остальные системы не работают, при этом должны быть закрыты все герметические клапаны на вытяжных системах, застопорены в закрытом положении клапаны избыточного давления в тамбурах входов). Величина подпора должна быть не менее нормативной.

Директор КУ ВО «Гражданская оборона,

защита населения и пожарная безопасность

Воронежской области» 							    А.А.Тарасов

Заместитель начальника Главного управления

(по защите, мониторингу и предупреждению

чрезвычайных ситуаций) – начальник управления

полковник 									М.В. Гусев

Приложение

А К Т

проверки содержания и использования

защитного сооружения ГО инв. №  ______

г. ________       						                      "__"________ 20 __ г.

| Комиссия в составе: | Председателя |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | фамилия, и., о. должность |
|  | Членов комиссии |  |
|  |  | фамилия, и., о. должность |
|  |  | фамилия, и., о. должность |
|  |  | фамилия, и., о. должность |

проверила содержание и использование защитного сооружения ГО, расположенного по адресу: _____________________________________________________________, инв. № ________ и установила: защитное сооружение принято в эксплуатацию в ____ году и находится на балансе ____________________________________________.

Защитное сооружение передано в аренду ________________________________ по договору № _____________ от "__"___________20___ г. и используется для _________________________________________________________________________.

| 1. Наличие необходимой документации, лица ответственного за содержание защитного сооружения и группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО: ______________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Состояние системы вентиляции: _____________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 3. Состояние системы энергоснабжения:________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 4. Состояние системы водоснабжения: __________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5. Состояние системы канализации: ____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 6. Общее состояние защитного сооружения (конструкции, протечки, герметичность):___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 7. Замечания по содержанию и использованию: __________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 8. Выводы комиссии: _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 9. Предложения комиссии: ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Председатель комиссии: |  |  |  |  |
|  | Члены комиссии: |  | подпись | фамилия, и., о. |  |
|  |  |  | подпись | фамилия, и., о. |  |
|  |  |  | подпись | фамилия, и., о. |  |
|  |  |  | подпись | фамилия, и., о. |  |
|  | С актом ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | должность подпись |  | фамилия, и., о. |  |
|  | Копию акта получил: |  |  |  |  |
|  |  | должность подпись |  | фамилия, и., о. |  |

Примечание: Настоящий акт может быть дополнен с учетом особенностей ЗС ГО.